|  | Definición de Perfiles Distribuidoras Eléctricas Protocolo de comunicaciones estándar IEC 62056 DLMS/COSEM | Network Technology |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code | DP.IEC |
|  |  | Versión | 1.2 |
|  |  | Date | 11/11/2019 |

| Versión | Date | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 11/11/2019 | First draft version |
| 0.2 | 11/11/2019 | Second draft version |

DLMS/COSEM

DEFINICIÓN DE PERFIL

Especificación del código OBIS

Contents

1.	Bibliografía	2

2.	Alcance	3

3.	Funciones Generales	3

4.	Modelo de dato	4

4.1.	General Parameters	4

4.1.1.	Clock	4

4.1.2.	Energies	5

4.1.2.1.	Instantaneous Totalizer	5

4.1.2.2.	Load Consumption	6

4.1.3.	Power	6

4.1.3.1.	Instantaneous Power Objects	6

4.1.3.2.	Average Power Objects	7

4.1.3.3.	Maximum Power Objects	7

4.2.	Measurement Profiles	8

4.2.1.	PMD Profile	8

4.2.2.	Billing Profile	9

4.2.3.	Daily Energies Profile	10

4.3.	Manage Event	11

4.4.	Datos de Seguridad	12

4.4.1.	Seguridad de la comunicación	12

- Bibliografía

- ANEXO TECNICO SISTEMAS DE MEDICIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- IEC 62056

- DLMS/COSEM BlueBook (COSEM Interface classes and OBIS Object Identification System)

- Alcance

El alcance de este documento es definir los requisitos funcionales de la definición de los perfiles que utilizaran las Distribuidoras Eléctricas en Chile, según las especificaciones técnicas de las definiciones de los SMMC en el protocolo de comunicación estándar IEC 62056. DLMS/COSEM para la capa de aplicación, de manera de asegurar la interoperabilidad de los sistemas para ser utilizados en Chile.

Los requisitos están escritos en el documento Anexo Técnico SMMC. Especificación técnica.

Los requisitos específicos se comentan, pero no se escriben en detalle, ya que son una réplica de los escritos para el estándar IEC.

- Funciones Generales

De acuerdo al alcance nos enfocaremos en la definición de lo que técnicamente se llama “Companion”; esto significa definir el listado mínimo de objetos (datos) que cada medidor DLMS tiene que implementar.

- Datos de los totalizadores

- Datos de las curvas de carga

- Datos de evento de corte de suministro

Luego en lo principal las definiciones serán planteadas para utilizar en la capa de aplicación, como se puede observar en la siguiente tabla. “DLMS/COSEM. Application Layer”

Fig. 1 Capas de Protocolo

- Modelo de dato

Los siguientes grupos de objetos se componen utilizando las clases de interfaz de acuerdo con las guías DLMS / COSEM. El Sistema de identificación de objetos (OBIS) define los códigos de identificación (códigos de identificación) para los objetos COSEM de uso común en el medidor de electricidad. IEC 62056-6-1 especifica la estructura general del sistema de identificación y la asignación de todos los objetos COSEM a sus códigos de identificación.

Cada código OBIS proporciona un identificador único para todos los datos dentro del medidor, incluidos no solo los valores de medición, sino también los valores abstractos utilizados para la configuración u obtención de información sobre el comportamiento del medidor. Los códigos de identificación definidos en esta norma se utilizan para la identificación de:

- Logical names de objetos definidos en 62056-6-2;

- Data displayed on meter (refer to 62056-6-1 A.2).

IEC 62056-6-1 applies it to all types of electricity meters, such as fully integrated meter, modular meter, and data concentrators (or DLMS clients).

  - General Parameters

En esta sección se informan objetos generales relacionados con el medidor inteligente y que no están directamente conectados a ninguna funcionalidad adecuada.

    - Clock

Deberá estar disponible un objeto dedicado para la hora, con toda la información relacionada con el cambio debido al área geográfica y al horario de verano (DST).

| Clock | Cardinality=1 |  | Class_id=8, version=0 (Clock) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data Type | Value | Min. | Max. | Default |
| 1. logical_name | octect-string (9) | a.b.c.d.e.f. |  |  |  |
| 2. time | date-time (25) |  |  |  |  |
| 3. time_zone | long (16) |  |  | ± 720 |  |
| 4. status | unsigned (17) |  |  |  | 1000 0000 |
| 5. daylight_saving_begin | octect-string (9) |  |  |  | year = 0xFFFF, month = 0x03 dayOfMonth = 0xFE dayofWeek = 0x07, hour = 0x02, minute = 0x00 second = 0x00 |
| 6. daylight_saving_end | octect-string (9) |  |  |  | year = 0xFFFF, month = 0x0A dayOfMonth = 0xFE dayofWeek = 0x07 hour = 0x03, minute = 0x00 second = 0x00 |
| 7. daylight_saving_deviation | integer |  |  | ± 120 | 60 |
| 8. daylight_saving_enabled | boolean (3) |  |  |  | 1 |
| 9. clock_base | enum (22) |  |  |  | 1 |
| Specific methods |  |  |  |  |  |
| 1. adjust_to_quarter (data) |  |  |  |  |  |
| 2. adjust_to_measuring_period (data) |  |  |  |  |  |
| 3. adjust_to_minute (data) |  |  |  |  |  |
| 4. adjust_to_preset_time (data) |  |  |  |  |  |
| 5. preset_adjusting_time (data) |  |  |  |  |  |
| 6. shift_time (data) |  |  |  |  |  |

*Register is defined in 4.5.1 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

    - Energies

      - Instantaneous Totalizer

En esta sección, se informan los totalizadores instantáneos para cada tipo de energía evaluada como parte integral del tiempo de la cantidad calculada desde el origen, o el primer inicio de la medición, hasta el punto de tiempo instantáneo.

| Class_id = 3 (Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Object Name | Logical Name (OBIS Code) |  |  |  |  |  | Data Type | Scaler | Unit | Range Value |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |
| 1 | Active Energy+(Total) | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 255 | Double.long.unsigned(6) | 0, 3 | 30[Wh] | 0÷232.1 |
| 2 | Active Energy-(Total) | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 255 | Double.long.unsigned(6) | 0, 3 | 30[Wh] | 0÷232.1 |
| 3 | Reactive Energy (R+L)(Total) | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 255 | Double.long.unsigned(6) | 0, 3 | 30[varh] | 0÷232.1 |
| 4 | Reactive Energy (R+C)(Total) | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 255 | Double.long.unsigned(6) | 0, 3 | 32[varh] | 0÷232.1 |
| 5 | Reactive Energy (R-L)(Total) | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 255 | Double.long.unsigned(6) | 0, 3 | 32[varh] | 0÷232.1 |
| 6 | Reactive Energy (R-C)(Total) | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 255 | Double.long.unsigned(6) | 0, 3 | 32[varh] | 0÷232.1 |

*Register is defined in 4.3.2 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

      - Load Consumption

En esta sección, se informa el totalizador instantáneo para cada tipo de energía evaluada como integral de tiempo de la cantidad calculada desde el comienzo del intervalo actual hasta el punto de tiempo instantáneo para el período de registro 1.

| Class_id = 3 (Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Object Name | Logical Name (OBIS Code) |  |  |  |  |  | Data Type | Scaler | Unit | Range Value |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |
| 1 | Active Energy + | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 30[Wh] | 0÷65535 |
| 2 | Active Energy - | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 30[Wh] | 0÷65535 |
| 3 | Reactive Energy (R+L) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 30[varh] | 0÷65535 |
| 4 | Reactive Energy (R+C) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 32[varh] | 0÷65535 |
| 5 | Reactive Energy (R-L) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 32[varh] | 0÷65535 |
| 6 | Reactive Energy (R-C) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 32[varh] | 0÷65535 |

*Register interface class is defined in 4.3.2 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

    - Power

Este párrafo contiene la lista de las diferentes potencias medidas por el medidor. El valor de la potencia se almacena en un objeto de registro.

      - Instantaneous Power Objects

| Class_id = 3 (Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Object Name | Logical Name (OBIS Code) |  |  |  |  |  | Data Type | Scaler | Unit | Range Value |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |
| 1 | Active Power + Inst. (W+) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 27[Watt] | 0÷65535 |
| 2 | Active Power . Inst. (W.) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 27[Watt] | 0÷65535 |
| 3 | Reactive Power Inst. (Q+L) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 29[var] | 0÷65535 |
| 4 | Reactive Power Inst. (Q+C) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 29[var] | 0÷65535 |
| 5 | Reactive Power Inst. (Q.L) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 29[var] | 0÷65535 |
| 6 | Reactive Power Inst. (Q.C) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 29[var] | 0÷65535 |
| 7 | Last quarter of hour mean Active Power+ (LQM_W+(t)) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 27[Watt] | 0÷65535 |
| 8 | Last quarter of hour mean Active Power. (LQM_W.(t)) | a | b | c | d | e | f | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 27[Watt] | 0÷65535 |

*Register interface class is defined in 4.3.2 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

      - Average Power Objects

La siguiente tabla muestra los valores de configuración típicos para los objetos de potencia promedio, que son instancias de la clase de interfaz Demand Register (Class_id = 5)

| Demand Register for Average Power | Cardinality=n |  | Class_id=5, version=0 (Demand Register) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data type | Values | Min. | Max. | Default |
| - Logical_name (static) | Octet.string | ** |  |  |  |
| - Current_average_value (dynamic) | Long_unsigned (18) |  | 0 | 65535 |  |
| - Last_average_value (dynamic) | Long_unsigned (18) |  | 0 | 65535 |  |
| - Scaler_unit (static) | Scal_unit_type | 0 – 27 [Watt] |  |  |  |
| - Status (dynamic) | Integer |  |  |  |  |
| - Capture_time (dynamic) | Octet.string |  |  |  |  |
| - Start_time_current (dynamic) | Octet.string |  |  |  |  |
| - Period (static) | Double.long.unsigned(6) | X | 0 | 3600 |  |
| - Number_of_periods (static) | Long_unsigned (18) | X |  |  |  |
| Specific Methods |  |  |  |  |  |
| - Reset (data) |  |  |  |  |  |
| - Next_period (data) |  |  |  |  |  |

*Demand Register interface class is defined in 4.3.4 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface classes and OBIS Object Identification System”

** Logical Name Values are defined in the following tables

Algunos objetos de potencia media se enumeran en la siguiente tabla

| Class_id = 5 (Demand Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Object Name | Logical Name (OBIS Code) |  |  |  |  |  | Data Type | Scaler | Unit | Range Value |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |
| 1 | Active Power + Avg. (W+)(Total) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 255 | Long.unsigned(18) | 0 | 27[Watt] | 0÷65535 |
| 2 | Active Power . Avg. (W.)(Total) | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 255 | Long.unsigned(18) | 0 | 27[Watt] | 0÷65535 |

*Demand Register interface class is defined in 4.3.4 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface classes and OBIS Object Identification System”

      - Maximum Power Objects

El valor de los registros de potencia máxima activa para el período de facturación actual debe evaluarse a partir de los valores de potencia promedio activa especificados en el párrafo anterior. Estos registros se restablecerán en cada cierre del período de facturación actual. Los objetos de potencia máxima son instancias de la clase de interfaz Extended Register class_id = 4.

| Class_id = 4 (Extended Register) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Object Name | Logical Name (OBIS Code) |  |  |  |  |  | Data Type | Scaler | Unit | Range Value |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |
| 1 | Active Power + Max. (W+)(Total) | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 255 | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 27[Watt] | 0÷65535 |
| 2 | Active Power . Max. (W.)(Total) | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 255 | Long.unsigned(18) | 0, 3 | 27[Watt] | 0÷65535 |

*Extended Register interface class is defined in 4.3.3 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface classes and OBIS Object Identification System”

  - Measurement Profiles

    - PMD Profile

Los perfiles de potencia máxima de demanda para la configuración de importación y exportación están contenidos en objetos de clase de interfaz 7 (Profile Generic class_id = 7).

| Import Maximum Demand Profile | Cardinality=1 |  | Class_id=7, version=1 (profile_generic) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data Type | Value | Min. | Max. | Def. |
| 1. Logical_name | Octect.string (9) | a.b.c.d.e.f. |  |  |  |
| 2. Buffer | Compact.array |  |  |  |  |
| 3. Capture_objects | Array (2) | ** |  |  |  |
| 4. Capture_period | Double.long.unsigned (6) | X | 0 | 3.600 | 3.600 |
| 5. Sort_method | Enum (22) | X |  |  |  |
| 6. Sort_object | Capture_object_definition |  |  |  |  |
| 7. Entries_in_use | Double.long.unsigned (6) |  |  |  |  |
| 8. Profile_entries | Double.long.unsigned (6) | X | 0 | 6.624 |  |
| Specific methods |  |  |  |  |  |
| 1. Reset (data) |  |  |  |  |  |
| 2. Capture (data) |  |  |  |  |  |
| 3. Return_entries(data) |  |  |  |  |  |

*Profile Generic interface class is defined in 4.3.6 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

**Some of the possible Capture_objects values are shown in the following table

Los objetos enumerados en la siguiente tabla se pueden seleccionar en el atributo Capture_objects de la tabla anterior y estos objetos se definen en el párrafo 3.3.2.3.

| # | Object Name | Class_id | Logical_name | Attribute_index | Data_index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Active power+ max. (W+) (Total) | 4 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 2 | Active Power+Max (W+) (Total) Timestamp | 4 | a.b.c.d.e.f. | 5 | 0 |

    - Billing Profile

El siguiente objeto IC 7 (Profile Generic) contiene el perfil de facturación de energía activa y reactiva, para la configuración de Importar y Exportar. El búfer deberá contener valores históricos de 3 períodos de facturación.

| Billing Data Profile | Cardinality=1 |  | Class_id=7, version=1 (profile_generic) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data Type | Value | Min. | Max. | Def. |
| 1. Logical_name | Octect.string (9) | a.b.c.d.e.f. |  |  |  |
| 2. Buffer | Compact.array |  |  |  |  |
| 3. Capture_objects | Array (2) | ** |  |  |  |
| 4. Capture_period | Double.long.unsigned (6) | X |  |  | 0 |
| 5. Sort_method | Enum (22) | X |  |  |  |
| 6. Sort_object | Capture_object_definition |  |  |  |  |
| 7. Entries_in_use | Double.long.unsigned (6) |  |  |  | 0 |
| 8. Profile_entries | Double.long.unsigned (6) | X | 0 |  | 3 |
| Specific methods |  |  |  |  |  |
| 1. Reset (data) |  |  |  |  |  |
| 2. Capture (data) |  |  |  |  |  |
| 3. Return_entries(data) |  |  |  |  |  |

*Profile Generic interface class is defined in 4.3.6 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

**Some of the possible Capture_objects values are shown in the following table

Los objetos enumerados en la siguiente tabla se pueden seleccionar en el atributo capture_objects del perfil de datos de facturación

| # | Object Name | Class_id | Logical_name | Attribute_index | Data_index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIX clock | 1 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 2 | Billing period duration | 1 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 3 | Active energy + (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 4 | Active energy + (T1) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 5 | Active energy + (T2) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 6 | Active energy + (T3) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 7 | Active energy + (T4) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 8 | Active energy + (T5) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 9 | Active energy + (T6) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 10 | Active energy-(Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 11 | Active energy- (T1) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 12 | Active energy- (T2) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 13 | Active energy- (T3) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 14 | Active energy- (T4) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 15 | Active energy- (T5) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 16 | Active energy- (T6) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 17 | Reactive Energy QI (R+L) (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 18 | Reactive Energy QI (R+L) (T1) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 19 | Reactive Energy QI (R+L) (T2) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 20 | Reactive Energy QI (R+L) (T3) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 21 | Reactive Energy QI (R+L) (T4) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 22 | Reactive Energy QI (R+L) (T5) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 23 | Reactive Energy QI (R+L) (T6) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 24 | Reactive Energy QII (R+C) (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 25 | Reactive Energy QII (R+C) (T1) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 26 | Reactive Energy QII (R+C) (T2) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 27 | Reactive Energy QII (R+C) (T3) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 28 | Reactive Energy QII (R+C) (T4) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 29 | Reactive Energy QII (R+C) (T5) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 30 | Reactive Energy QII (R+C) (T6) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 31 | Reactive Energy QIII (R-L) (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 32 | Reactive Energy QIII (R-L) (T1) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 33 | Reactive Energy QIII (R-L) (T2) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 34 | Reactive Energy QIII (R-L) (T3) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 35 | Reactive Energy QIII (R-L) (T4) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 36 | Reactive Energy QIII (R-L) (T5) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 37 | Reactive Energy QIII (R-L) (T6) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 38 | Reactive Energy QIV (R-C) (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 39 | Reactive Energy QIV (R-C) (T1) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 40 | Reactive Energy QIV (R-C) (T2) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 41 | Reactive Energy QIV (R-C) (T3) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 42 | Reactive Energy QIV (R-C) (T4) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 43 | Reactive Energy QIV (R-C) (T5) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 44 | Reactive Energy QIV (R-C) (T6) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |

    - Daily Energies Profile

Para el objeto Energía diaria, el medidor gestionará los cierres diarios de los objetos de energía de consumo. El total de entradas del búfer es igual a 2 elementos correspondientes a 2 días. El contenido del búfer Daily Energies se informa en la tabla a continuación

| Daily Energies Profile | Cardinality=1 |  | Class_id=7, version=1 (profile_generic) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data Type | Value | Min. | Max. | Def. |
| 1. Logical_name | Octect.string (9) | a.b.c.d.e.f. |  |  |  |
| 2. Buffer | Compact.array |  |  |  |  |
| 3. Capture_objects | Array (2) | ** |  |  |  |
| 4. Capture_period | Double.long.unsigned (6) | X |  |  | 0 |
| 5. Sort_method | Enum (22) | X | 1 | 6 | 1 |
| 6. Sort_object | Capture_object_definition |  |  |  |  |
| 7. Entries_in_use | Double.long.unsigned (6) |  |  |  | 0 |
| 8. Profile_entries | Double.long.unsigned (6) | X | 0 |  | 3 |
| Specific methods |  |  |  |  |  |
| 1. Reset (data) |  |  |  |  |  |
| 2. Capture (data) |  |  |  |  |  |
| 3. Return_entries(data) |  |  |  |  |  |

*Profile Generic interface class is defined in 4.3.6 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

**Some of the possible Capture_objects values are shown in the following table

Además, el atributo capture_objects está compuesto por los objetos informados en la siguiente tabla.

| # | Object Name | Class_id | Logical_name | Attribute_index | Data_index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Active Energy+ (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 2 | Active Energy. (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 3 | Reactive Energy QI ¦R+L¦ (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 4 | Reactive Energy QII ¦R+C¦ (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 5 | Reactive Energy QIII ¦R.L¦ (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |
| 6 | Reactive Energy QIV ¦R.C¦ (Total) | 3 | a.b.c.d.e.f. | 2 | 0 |

  - Manage Event

Los perfiles de registro de eventos están modelados por el Interface Class "Profile Genetic" (class_id = 7).

| Event Log Profile | Cardinality=1 |  | Class_id=7, version=1 (profile_generic) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data Type | Value | Min. | Max. | Def. |
| 1. Logical_name | Octect.string (9) | ** |  |  |  |
| 2. Buffer | Compact.array |  |  |  |  |
| 3. Capture_objects | Array (2) |  |  |  |  |
| 4. Capture_period | Double.long.unsigned (6) | X |  |  | 0 |
| 5. Sort_method | Enum (22) | X | 1 | 6 | 1 |
| 6. Sort_object | Capture_object_definition |  |  |  |  |
| 7. Entries_in_use | Double.long.unsigned (6) |  |  |  | 0 |
| 8. Profile_entries | Double.long.unsigned (6) | X | 0 |  | 3 |
| Specific methods |  |  |  |  |  |
| 1. Reset (data) |  |  |  |  |  |
| 2. Capture (data) |  |  |  |  |  |
| 3. Return_entries(data) |  |  |  |  |  |

*Profile Generic interface class is defined in 4.3.6 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”

** Logical Names shall be defined for each type of event profile

Estos objetos genéricos de perfil para el registro de eventos capturan sus objetos de captura cada vez que ocurre cualquier evento definido en esta cláusula.

Objetos a capturar en los buffers:

- Class_id = 1 (Data) for Event counter/index (long_unsigned)

- Class_id = 1 (Data) for UNIX timestamp (double_long_unsigned)

- Class_id = 1 (Data) for Event code (unsigned)

- Class_id = 1 (Data) for Event content: octet-string (10 bytes)

  - Datos de Seguridad

El Smart Meter implementará los siguientes objetos adicionales para gestionar la seguridad del dispositivo y la comunicación.

    - Seguridad de la comunicación

Este capítulo contiene los objetos relacionados con la seguridad de la comunicación.

| Security_Setup | Cardinality = 1 |  | class_id = 64, version = 1 (Security_Setup) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attributes | Data type | Value | Min. | Max. | Def. |
| 1. logical_name (static) | octet-string (9) | a.b.c.d.e.f. |  |  |  |
| 2. security_policy (static) | enum (22) |  | 0 | 7 |  |
| 3. security_suite (static) | enum (22) | X | 0 | 2 |  |
| 4. client_system_title(dyn.) | octet-string (9) |  |  |  |  |
| 5. server_system_title (static) | octet-string (9) |  |  |  |  |
| 6. certificates(dyn.) | array (2) |  | 0 | 3 |  |
| Specific methods |  |  |  |  |  |
| 1. security_activate (data) | enum (22) |  |  |  |  |
| 2. key_transfer (data) | array (2) | X | 0 | 3 | 0 |
| 3. key_agreement (data) | array (2) | X | 0 | 3 | 0 |
| 4. generate_key_pair (data) | enum (22) | X | 0 | 2 | 1 |

*Security Setup interface class is defined in 4.4.7 paragraph of “DLMS Bluebook – COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System”